## PowerHT - 120 и 150 кВт
Размеры гидравлических сепараторов для котлов POWER HT 1.1200 и 1.1500
Цвет | Маркировка сепаратора | [5 empty] | Код заказа | Розничная цена, евро
| Гидравлический сепаратор 2" - Диаметр подводок 2" - Корпус d=100 мм - Объем 6 литров - Расход до 8500 л/ч | [5 empty] | LSD 790000310 | 428.36
| Гидравлический сепаратор DN65 - Диаметр подводок 65 мм - Корпус d=150 мм - Объем 18 литров - Расход до 15800 л/ч | [5 empty] | LSD 790000320 | 954.89
| Гидравлический сепаратор DN80 - Диаметр подводок 80 мм - Корпус d=200 мм - Объем 37 литров - Расход до 26500 л/ч | [5 empty] | LSD 790000330 | 1302.82
| Гидравлический сепаратор DN100 - Диаметр подводок 100 мм - Корпус d=250 мм - Объем 71 литр - Расход до 56000 л/ч | [5 empty] | LSD 790000340 | 1343.94
ДВА КОТЛА
Расход воды м3/ч * 10-3 при разности температур
|  | Модель | Общая мощность | Delta T = 10°C | Delta T = 15°C | Delta T = 20°C
|  | 120 кВт | 240 | 20640 | 13760 | 10320
|  | 120 - 150 кВт | 270 | 23220 | 15480 | 11610
|  | 150 кВт | 300 | 25800 | 17200 | 12900
ТРИ КОТЛА
Расход воды м3/ч * 10-3 при разности температур
|  |  | Модель | Общая мощность | Delta T = 10°C | Delta T = 15°C | Delta T = 20°C
|  |  | 120 кВт | 360 | 30960 | 20640 | 15480
|  |  | 120 - 120 - 150 кВт | 390 | 33540 | 22360 | 16770
|  |  | 120 - 150 - 150 кВт | 420 | 36120 | 24080 | 18060
|  |  | 150 кВт | 450 | 38700 | 25800 | 19350
ЧЕТЫРЕ КОТЛА
Расход воды м3/ч * 10-3 при разности температур
|  |  | Модель | Общая мощность | Delta T = 10°C | Delta T = 15°C | Delta T = 20°C
|  |  | 120 кВт | 480 | 41280 | 27520 | 20640
|  |  | 120 - 120 - 120 - 150 кВт | 510 | 43860 | 29240 | 21930
|  |  | 120 - 120 - 150 - 150 кВт | 540 | 46440 | 30960 | 23220
|  |  | 120 - 150 - 150 - 150 кВт | 570 | 49020 | 32680 | 24510
|  |  | 150 кВт | 600 | 51600 | 34400 | 25800
ПЯТЬ КОТЛОВ
Расход воды м3/ч * 10-3 при разности температур
|  |  |  | Модель | Общая мощность | Delta T = 10°C | Delta T = 15°C | Delta T = 20°C
|  |  |  | 120 кВт | 600 | 51600 | 34400 | 25800
|  |  |  | 120 - 120 - 120 - 120 - 150 кВт | 630 | 54180 | 36120 | 27090
|  |  |  | 120 - 120 - 120 - 150 - 150 кВт | 660 | 56760 | 37840 | 28380
|  |  |  | 120 - 120 - 150 - 150 - 150 кВт | 690 | 59340 | 39560 | 29670
|  |  |  | 120 - 150 - 150 - 150 - 150 кВт | 720 | 61920 | 41280 | 30960
|  |  |  | 150 кВт | 750 | 64500 | 43000 | 32250